# Strona tytułowa

# Spis treści

Strona tytułowa	1

Spis treści	2

1. Część opisowa	3

1.1. Przedmiot opracowania	3

1.2. Zakres rzeczowy inwestycji	3

1.3. Podstawa opracowania	3

1.4. Dane ogólno-energetyczne	3

1.5. Opracowania związane	3

1.6. Zasilanie sieci oświetleniowej	3

1.7. Pomiar energii elektrycznej	4

1.8. Szafa oświetlenia ulicznego	4

1.9. Wytyczne budowy linii oświetleniowej kablowej	4

1.10. Wytyczne zabudowy słupów oświetleniowych	5

1.11. Ochrona przeciwporażeniowa	5

1.12. Informacja o obszarze oddziaływania	5

1.13. Uwagi końcowe	5

1.14. Normy, przepisy i zalecenia	6

1.15. Obliczenia techniczne	8

1.16. Obliczenia natężenia oświetlenia	9

2. Część rysunkowa	10

2.1. Mapa orientacyjna	10

2.2. Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 1)	11

2.3. Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 2)	12

2.4. Schemat ideowy sieci oświetlenia ulicznego	13

2.5. Schemat i widok szafy oświetlenia ulicznego	14

2.6. Przekrój poprzeczny rowu kablowego niskiego napięcia 0,4kV	15

2.7. Widok słupa oświetleniowego	16

3. Załączniki	17

3.1 Warunki techniczne wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	17

3.2 Uzgodnienie branżowe wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.	18

3.3 Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci oświetlenia ulicznego wydane przez TNT S.A.	20

3.4 Warunki przyłączenia do siec wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.	22

3.5 Uzgodnienie projektu wydane przez  Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie	24

3.6 Uprawnienia projektowe	25

3.7 Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa	27

3.8 Oświadczenie projektantów	29

# Część opisowa

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest realizacja budowa sieci oświetlenia ulicznego w Ochabach Małych przy ulicy Krzempka.

## Zakres rzeczowy inwestycji

Projektowane urządzenia:

- ułożenie linii kablowej ziemnej niskiego napięcia 0,4kV wykonanej kablem typu YAKXSżo 4x35mm2 o łącznej długości 424m;

- zabudowa szafy oświetlenia ulicznego SOU;

- zabudowa słupów oświetleniowych z oprawą typu A – 10 kpl.;

- zabudowa słupów oświetleniowych z oprawą typu P – 3 kpl.;

Likwidowane urządzenia:

- likwidacja linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV typu AsXS 4x25mm2 o długości 41m;

- likwidacja słupa z oprawą oświetleniową – 1 kpl. (oprawa do zabudowy w nowym miejscu);

## Podstawa opracowania

Opracowanie wykonano na podstawie:

- zlecenie Inwestora;

- wytyczne projektowania inwestycji;

- inwentaryzację sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4kV;

- przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych;

- obowiązujące normy i zarządzenia;

- wizja lokalna i pomiary w terenie;

## Dane ogólno-energetyczne

Napięcie znamionowe nN:		0,4kV;

Moc zainstalowana:			Pi = 0,62kW;

Moc maksymalna:			Pm= 0,62kW;

Ochrona przeciwporażeniowa:	samoczynne wyłączenie;

Układ sieci:				TT;

Typ opraw:				LED;

## Opracowania związane

- projekt budowy infrastruktury drogowej;

## Zasilanie sieci oświetleniowej

Od zestawu złączowo-pomiarowego (wg. odrębnego opracowania) należy wyprowadzić linię kablową ziemną niskiego napięcia typu YAKXS 4x35mm2 do projektowanej szafy oświetlenia ulicznego SOU. W celu zasilania oświetlenia, z szafy SOU należy wyprowadzić linię kablową ziemną typu YAKXS 4x35mm2 do projektowanych słupów oświetleniowych. Oświetlenie wykonać stosując słupy aluminiowe anodowane na kolor INOX o wysokości 8 metrów dla oświetlenia ulicznego oraz o wysokości 6m dla oświetlenia przejść dla pieszych. Projektowane słupy o wysokości 2,5m od podstawy będą zabezpieczone środkiem antygraffiti a do wysokości 0,35m zabezpieczone za pomocą nakładki elastomerowej odpornej na sól i mocz.

Na słupach wysokości 8m zabudować wysięgniki proste aluminiowe anodowane na kolor INOX o długości 1m.

W słupach zastosować złącza IZK. Na słupach dla oświetlenia ulicznego zabudować oprawy oświetleniowe LED typu A i typu P zgodne z system TELENSA.

Parametry opraw oświetleniowych zostały podane w zestawieniu materiałów.

## Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie z zestawie złączowo-pomiarowym typu ZK1e-1P-S zabudowanego na słupie OSD (według odrębnego opracowania).

## Szafa oświetlenia ulicznego

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie w projektowanej szafie oświetlenia ulicznego SOU.

## Wytyczne budowy linii oświetleniowej kablowej

Oświetlenie terenu należy zrealizować przy pomocy kabla YAKXSżo 4x35mm2 oraz słupów aluminiowych. Fundamenty pod słupy przyjąć jak dla gruntu średniego spoistego. Dla połączenia pomiędzy tabliczkę bezpiecznikowo-zaciskową a oprawą, ułożyć przewód YDY 3x2,5mm2. Kabel zasilający ułożyć w rurze osłonowej na głębokości 0,7m w warstwie piasku o grubości 2x10mm. Kabel w rowie układać linią falistą, a przy wprowadzeniu kabla do słupa należy zastosować zapas 0,5 do 1m. Kabel przy wprowadzeniu do słupów oraz w odległości co 10m należy zaopatrzyć w trwałe oznaczniki, które powinny zawierać:

- numer linii;

- oznaczenie kabla;

- znak użytkownika;

- rok ułożenia kabla;

Skrzyżowania kabla oświetleniowego z uzbrojeniem wykonać zgodnie z obowiązującą normą. Kabel na całej długości ułożyć w rurze osłonowej.

### Numeracja slupów.

Numerowanie słupów należy omówić z Inwestorem. Proponuje się:

- opisy numeracji opraw umieszczać na słupach od strony ulicy na wysokości 180 do 200cm;

- opisy wykonywać w kolorze czarnym na żółtym tle;

- żółte tło o szerokości podstawy 65 do 70mm i wysokości 95 do 99mm;

- cyfry o wysokości 35 do 37mm i grubości 5 do 6 mm;

- cyfry jednakowej wysokości nad i pod kreską;

- nad kreską podajemy numer szafki oświetleniowej i (po pauzie) – numer obwodu;

- pod kreską podajemy numer kolejnej oprawy w danym obwodzie i ewentualnie (po ukośniku) / numer kolejny oprawy w odgałęzieniu;

- dodatkowo oznaczyć infrastrukturę Inwestora (słup, lub wysięgnik) opaską koloru zielonego o szerokości nie mniejszej niż 4cm zamontowanej po obwodzie urządzenia;

Znaki ostrzegawcze należy umieszczać na pokrywach wnęk złącz kablowych wszystkich słupów oświetleniowych

## Wytyczne zabudowy słupów oświetleniowych

Przed przystąpieniem do wykopów należy sprawdzić, czy w strefie planowanego wykopu nie znajdują się urządzenia podziemne. Ewentualne kolizje należy usunąć lub istniejące urządzenia zabezpieczyć, za zgodą użytkownika/właściciela. Wykopy powinno poprzedzać usunięcie ziemi rodzimej do głębokości 20cm.

## Ochrona przeciwporażeniowa

Zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia dla ulic jako ochronę od porażeń zastosować samoczynne wyłączenie. Konstrukcje słupów należy uziemić bednarką ocynkowaną 30x4mm ułożoną w rowie kablowym.

## Informacja o obszarze oddziaływania

Obszar oddziaływania projektowanej sieci kablowej ziemnej niskiego napięcia 0,4kV na środowisko wynosi – po 0,25 metra w każdą stronę od linii niskiego napięcia 0,4kV (określono na podstawie normy SEP-E-004). Obszar ten znajduje się na działkach objętych inwestycją.

## Uwagi końcowe

Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami a w szczególności:

- N SEP-E-001 – Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa;

- N SEP-E-003 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełno izolowanymi oraz z przewodami niepełno izolowanymi;

- N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

- Przed zasypaniem kabla w rowie należy dokonać odbioru wstępnego i inwentaryzacji;

- Przejście pod istniejącą drogą należy wykonać za pomocą przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur osłonowych;

- Całość robót tj. budowa linii kablowych, budowa słupów oświetleniowych itd. wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami oraz zaleceniami wytwórcy.

- Kabel powinien posiadać atest;

- Do wydawania świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie powołano COBR-Elektromontaż - Warszawa na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 22 marca 1991r (Dz. U. nr 26, poz. 373);

- Uzgodniona przez Naradę Koordynacyjną dokumentacja projektowa, stanowi podstawę do realizacji elementów projektowanych w terenie. Zastosować się do uwag w niej zawartych;

- Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

- Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały w projekcie omówione;

Projekt niniejszy wykonano zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawcę realizującego budowę według niniejszego projektu obowiązuje w jego zakresie przestrzeganie przepisów BHP w odniesieniu do szczegółów, które nie zostały omówione w projekcie. Pomiary powykonawcze:

- oględziny;

- pomiar ciągłości żył oraz zgodności faz;

- pomiar izolacji;

- próba szczelności powłoki kabla;

UWAGA

Istniejącą oprawę oświetlenia ulicznego własności TAURON Nowe Technologie S.A. zabudowaną na słupie przy ulicy Krzempka wraz ze słupem i przewodem linii napowietrznej nN, należy zlikwidować, a oprawę zabudować na istniejącym stanowisku słupowym należącym do TNT S.A. w miejsce istniejącej oprawy sodowej. Miejsce zostanie wskazane przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie.

Konsekwencją likwidacji oprawy na ulicy Krzempka będzie zmniejszenie sumarycznej ilości opraw sodowych nalężących do TNT S.A.

## Normy, przepisy i zalecenia

| Numer normy | Temat |
| --- | --- |
| N SEP-E-001 | Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. |
| N SEP-E-003 | Elektroenergetyczne linia napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi. |
| N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| PN-S-02205:1998 | Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 – zasypki wykopów na instalacje (przewody, kable) |
| PN-E-05100-1 | Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi. |
| PN-EN 60529:2003 | Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) |
| PN-EN 60364-4-41:2017-04 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym |
| PN-EN 60364-4-442:2012 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona instalacji niskiego napięcie przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia |
| PN-EN 60364-5-54:2011 | Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Układy uziemiające i przewody ochronne |
| PN-EN 50102:2001 | Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez obudowy urządzeń elektrycznych (kod IK) |
| PN-EN 50115:2002 | Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym niż 1 kV |
| PN-EN IEC 61439-1:2021-10 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: Postanowienia ogólne |
| PN-EN 62271-1:2018-2 | Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza – Część 1: Postanowienia wspólne dla aparatury rozdzielczej i sterowniczej prądu przemiennego |
| Dz.U. z 2023r. poz. 682 z późn. zm. | Prawo budowlane |
| Dz. U. z 2021r. poz. 716 z późn. zm. | Prawo energetyczne |
| Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z późn zm. | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie |

## Obliczenia techniczne

### Moc zainstalowana i maksymalna

| Lp. | Typ oprawy | Moc oprawy | Liczba opraw | Suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | 46W | 10 | 460W |
| 2 | P | 51,5W | 3 | 154,5W |
| RAZEM |  |  |  | 614,5W |

Pm=Pi=614,5W=0,62kW

## Obliczenia natężenia oświetlenia

Ul. Krzempka

# Część rysunkowa

## Mapa orientacyjna

## Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 1)

## Projekt zagospodarowania terenu (arkusz 2)

## Schemat ideowy sieci oświetlenia ulicznego

## Schemat i widok szafy oświetlenia ulicznego

## Przekrój poprzeczny rowu kablowego niskiego napięcia 0,4kV

## Widok słupa oświetleniowego

# Załączniki

## Warunki techniczne wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie

## Uzgodnienie branżowe wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

## Warunki techniczne usunięcia kolizji sieci oświetlenia ulicznego wydane przez TNT S.A.

## Warunki przyłączenia do siec wydane przez TAURON Dystrybucja S.A.

## Uzgodnienie projektu wydane przez Miejski Zarząd Dróg w Skoczowie

## Uprawnienia projektowe

## Zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa

## Oświadczenie projektantów

Jastrzębie-Zdrój 31-07-2024r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d. pkt.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2023r. Poz.682 z późniejszymi zmianami) niniejszym oświadczam, że projekt techniczny branży elektrycznej dla zadania:

BUDOWA POŁĄCZENIA UL. KRZEMPKA Z UL. DĘBOWIECKĄ W OCHABACH
 WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA I WYKONANIEM OŚWIETLENIA

W ZAKRESIE BUDOWY SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO

jednostka ewidencyjna: 40310_5 Skoczów

obręb: 0007 Ochaby Małe

sporządzony dla:

BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA
UL. RYNEK 1, 43-430 SKOCZÓW

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy:

| Projektant branży elektrycznej mgr inż. Jakub BERNAT uprawnienia nr SLK/0198/PBE/22 | Sprawdzający branży elektrycznej mgr inż. Andrzej BERNAT uprawnienia nr 250/90Kt |  |
| --- | --- | --- |