Załącznik nr 10C

I. Zakres czynności oraz procedura postępowania w pomiarach skuteczności wentylacji mechanicznej:

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia pomiarów skuteczności wentylacji mechanicznej przy pomocy certyfikowanego sprzętu z aktualnym certyfikatem kalibracji;

- Pomiary należy wykonać zgodnie z wiedzą techniczną oraz instrukcją obsługi urządzenia pomiarowego;

- Podczas wykonywania pomiarów należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP;

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji instalacji do celów przeprowadzenia prac pomiarowych;

- Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie tabelarycznego protokołu z każdego przeprowadzonego pomiaru, dla każdego pomieszczenia, zawierającego:

- numer nawiewnika/wywiewnika,

- wymiary nawiewnika/wywiewnika,

- prędkość przepływu powietrza w danym nawiewniku/wywiewniku,

- wydajność strumienia powietrza w m3/h dla danego nawiewnika/wywiewnika;

- Do protokołów należy dołączyć szkic z układem instalacji w pomieszczeniu wraz z numeracją nawiewników/wywiewników;

- Zamawiający ma prawo zażądać przeprowadzenia dodatkowych pomiarów sprawdzających przedstawione protokoły dla 10% wybranych nawiewników / wywiewników. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wynikach pomiarów sprawdzających względem wyników zapisanych w protokole Wyniki w całości uznane zostaną za błędne a prace pomiarowe należy przeprowadzić ponownie;

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszystkich prac zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ppoż. zebranymi w Instrukcjach Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP) dla każdego budynku;

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z minimum dwutygodniowym wyprzedzeniem 
z użytkownikiem urządzenia i/lub użytkownikiem pomieszczenia, w którym zainstalowane jest urządzenie i/lub użytkownikiem pomieszczenia, przez które prowadzi przejście do urządzenia, możliwego terminu przeprowadzenia prac serwisowych z określeniem dokładnego czasu trwania tych prac oraz sposobu 
ich wykonania i zabezpieczenia, potwierdzone pisemnie. Ww. pisemne uzgodnienie należy przekazać 
do Działu Inwestycji i Remontów UEP.