## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
1086971 |  | Serwis systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 3539884 | Warunki płatności | część I: Wykonawca otrzyma należne wynagrodzenie w terminie 21 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany w fakturze. Za termin dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. część II: Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie prawidłowo wystawiona faktura wraz z załącznikiem wskazanym w ust. 2.paragr. 6 WU. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 21 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze (zgłoszony do właściwego US). Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
2 | 3539885 | Termin realizacji | Część I: Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.06.2025 r. Część II: Pierwszy serwis półroczny w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 15.06.2025 r. Drugi serwis półroczny w okresie od dnia 15.09.2025 r. do dnia 31.10.2025 r.
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 1931440 | Serwis i konserwacja central wentylacyjnych Klimor na terenie ZMHT | Przedmiot serwisu: •Dwie centrale NW KLIMOR typ MCK •Wymiennik obrotowy RRI MCK05 Zakres prac: •dostawa i wymiana filtrów powietrza 4 x (1230 x 890 x 50), •czyszczenie oraz dezynfekcja wewnętrznych sekcji centrali wentylacyjnej, turbiny wentylatora, nagrzewnicy, •czyszczenie oraz dezynfekcja czerpni powietrza zlokalizowanych na dachu hali targowej, •kontrola stanu technicznego obudowy, izolacji, podpór oraz mocowań całego systemu (kratki, anemostaty, kanały, przepustnice, centrala, czerpnia, wyrzutnia), •kontrola działania klap przeciwpożarowych wyposażonych w siłowniki, •kontrola stanu technicznego elementów wirujących (silniki, wentylatory, łożyska), •kontrola podzespołów elektrycznych (zabezpieczenia, falowniki), •kontrola oraz ewentualna regulacja automatyki sterująco-kontrolnej (sterownik, czujniki, zabezpieczenia, siłowniki, falowniki, styczniki, przekaźniki), •kontrola działania zaworów trójdrożnych, •pomiary parametrów elektrycznych podzespołów, •sporządzenie protokołu prac wraz z pomiarami elektrycznymi podzespołów, •w celu kontroli klap przeciwpożarowych oraz elementów systemu konieczne wcześniejsze umówienie wizyty z najemcami poszczególnych lokali w celu umówienia dogodnych godzin/dni wejścia, •ocena stanu technicznego systemu i wskazanie ewentualnych koniecznych napraw | 1 | szt. |  | 23% | PLN
2 | 1931526 | Przedmiotem zamówienia jest Wykonywanie usługi Serwisu systemu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. | Miejsca realizacji zamówienia - obiekty: 1) Gdynia, ul. Śmidowicza 49, 2) Gdynia, ul. Opata Hackiego 33, 3) Gdynia, ul. Widna 2a, Widna 2b, 4) dwa budynki Parku Centralnego w Gdyni przy ul. Piłsudskiego 7 W zakres przeglądu i serwisu wentylacji i klimatyzacji wchodzą poszczególne czynności: - dostawa i wymiana filtrów wewnętrznych w centralach wentylacyjnych wraz z ich utylizacją (bez central w Parku Centralnym) - dezynfekcja, odgrzybianie, czyszczenie sekcji central, wymienników ciepła, nagrzewnic i wentylatorów, czerpni powietrza w urządzeniach wewnętrznych i zewnętrznych, - kontrola stanu technicznego urządzeń, oprzyrządowania instalacji w postaci kratek, anemostatów, przepustnic, klap p. poż. z siłownikami, czerpni, wyrzutni oraz kanałów wentylacyjnych oraz elementów konstrukcji wsporczych i mocowań - sprawdzenie poprawności działania kurtyn powietrznych - czyszczenie instalacji odpływu skroplin w szczególności tac ociekowych oraz pompek skroplin - kontrola szczelności i stanu napełnienia układu freonowego czynnikiem chłodniczym i jego uzupełnianie - sprawdzanie szczelności elementów kpl. instalacji oraz awaryjne zabezpieczanie ewentualnych wycieków - czyszczenie filtrów wody technicznej - uzupełnienie poziomu oleju - kontrola stanu izolacji oraz połączeń elastycznych na rurociągach i kanałach wentylacyjnych - kontroli pracy instalacji w tym armatury, armatury kontrolno- pomiarowej i regulacja jej parametrów, - kontrola nad prawidłowym funkcjonowaniem automatyki sterującej instalacji wraz z elementami typu czujniki, czujniki, zabezpieczenia, siłowniki, falowniki, styczniki, przekaźniki) oraz jej stanu technicznego, - pomiary prądu elektrycznego wraz z kontrolą poboru prądu przez urządzenia - kontrola i przegląd połączeń i zabezpieczeń elektrycznych - kontrola prawidłowości zadanych temperatur na pracujących instalacjach - uruchomiania/wyłączania urządzeń związanych z ogrzewaniem przy rozpoczęciu sezon letni i zakończeniu zimowego, - uczestnictwa przy ewentualnych przeglądach dokonywanych przez Zamawiającego - bieżące szkolenie obsługi - sporządzanie na bieżąco protokołów przeglądów serwisowych wraz z wykazem wykonanych czynności i opisem stanu i parametrów pracy instalacji przekazywanie ich Zamawiającemu. | 1 | szt. |  | 23% | PLN
[5 empty] | Razem: | 0
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 1086971 | Warunki postępowania | Zapytanie ofertowe ZBILK.IOZP.MK.241.4.2025-sig.pdf
2 | 1086971 | Warunki postępowania | Załącznik nr 1 OPZ dla części I.pdf
3 | 1086971 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3- formularz ofertowy.pdf
4 | 1086971 | Warunki postępowania | Załącznik nr 4 -warunki udziału w postępowaniu.pdf
5 | 1086971 | Warunki postępowania | Załącznik nr 5 WU dla części I.pdf
6 | 1086971 | Warunki postępowania | Załącznik nr 6 WU dla części II.pdf
7 | 1086971 | Warunki postępowania | Załącznik nr 3- formularz ofertowy.docx
8 | 1086971 | Warunki postępowania | Załącznik nr 2 OPZ dla części II.zip
Warunki postępowania
<p><span id="docs-internal-guid-039d93c1-7fff-c6ca-8953-6f12cee6c1da"></span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Szanowni Państwo,</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.</span></p><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.</span></p><br><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">W przypadku pytań:&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "<strong>Wyślij wiadomość do zamawiającego</strong>" lub pod nr tel………..........&nbsp;&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od&nbsp; </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">8:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> do </span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">17:00</span><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">.</span></p><ul style="margin-bottom: 0px;"><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">tel. 22 101 02 02</span></p></li><li dir="ltr" style="list-style-type: disc; font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre;"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;" role="presentation"><span style="font-size: 11pt; background-color: transparent; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">e-mail: cwk@platformazakupowa.pl</span></p></li></ul><br><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-weight: 700; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.&nbsp;</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); background-color: transparent; font-style: italic; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.</span></p>